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Instruktion for brug af Airflow-Control
Aftræksskab/punktsug
Almene regler:
· Placer opstillingen inden for arbejdsområdet i skabet eller så tæt på sugehovedet som muligt.
· 
· Undgå massive opstillinger, der hindrer ventilation.

· Brug hensigtsmæssigt arbejdstøj.

· Konstateres der fejl, der giver sikkerheds- eller sundhedsmæssige risici afbrydes arbejdet ved aftræksskabet eller punktsuget øjeblikkeligt. ”Ude af drift” skiltet opsættes og ansvarlig leder underrettes.






[image: ]Drift:         - Indikerer at Airflow-Controllen er i drift og lufthastigheden er korrekt.
100:           - Indikerer at lufthastigheden er på den indstillede værdi.
80-60-40:  - Indikerer at lufthastigheden er lavere end den indstillede værdi.
20-0:          - Indikerer at lufthastigheden er for lav. 
Alarm:       - Indikerer ved blink og lyd at lufthastigheden er for lav.
Lyd:           - Ved tryk på lydknap kan lydsignal afstilles.
Fejl på       - Lys i drift er slukket samt konstant lys i alarm. Alarmen hyler 
230V            konstant i ca. 1 minut, herefter lyser alarmlampen konstant
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