ATEX-VEJLEDNING.

Vilkår for at arbejde med 
brandfarlige væsker og gasser
på Danmarks Tekniske Universitet.
[image: image8.wmf]
[image: image1.jpg]


[image: image2.png]



Koncern HR, Arbejdsmiljø 

4. Februar 2010
Indholdsfortegnelse

1 
Hvad er ATEX - og hvad betyder det for arbejdet?


  3
2 
DTU’s Zoneklassifikationsrapport





  4
2.1 
Vilkår for Type 1, Type 2 og Type 3 områder



  5
2.2
Vilkår for kemikalie oplagsområder




10
2.3
Procedure ved ventilationssvigt 





11
2.4
Procedure ved spild







12
2.5
Oplagsgrænser for brandfarlige væsker og gasser


13
3
Zoneklassificerede områder





14
4
Sikkerhedsskiltning og information




17
4.1
EX-skilte








17
4.2 
Informationsskilte om områdetyper




18
4.3
ATEX informationsfolder






19
4.4 
Beredskabsplanen







20
5
ATEX-APV; Vurdering af risici





20
5.1
Sandsynlighed for at eksplosiv atmosfære forekommer

21
5.2
Sandsynlighed for at tændkilder vil være til stede


22
5.3
Anlæggene, de anvendte stoffer, processerne og deres mulige
vekselvirkning







22
5.4
De forventede konsekvensers omfang




23
6
Ændringer og nyindretninger





24
1 Hvad er ATEX - og hvad betyder det for arbejdet?
Alle arbejdsgivere har en pligt til at gennemgå virksomheden med henblik på at identificere, klassificere og afmærke de eksplosionsfarlige områder på virksomheden, dvs. områder, hvor der vil kunne forekomme eksplosiv atmosfære i større eller mindre omfang. 
ATEX er en fransk forkortelse for eksplosiv atmosfære (ATmosphéres EXplosibles) og kaldenavnet for EU-direktiv 1999/92/EF om minimumsforskrifter vedr. forbedringer af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare pga. eksplosiv atmosfære.

Områder med eksplosionsfarlig atmosfære kan opstå, når der arbejdes med eller oplagres brandfarlige væsker eller brandfarlige gasser. 

Personer, der arbejder i områder hvor der kan opstå en eksplosionsfarlig atmosfære, skal beskyttes mod disse farer. Dette sikres igennem EU-direktiver og danske bekendtgørelser fra Beredskabsstyrelsen og Arbejdstilsynet. Disse regler går under betegnelsen ATEX-regler. 

De eksplosionsfarlige områder skal klassificeres i zoner på grundlag af hyppigheden og varigheden af forekomsten af eksplosiv atmosfære. Zoneklassificeringen skal dokumenteres og efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).
Ydermere skal der udarbejdes en udvidet APV, også kaldet ATEX-APV, som skal indeholde en vurdering af risikoen for forekomsten af eksplosiv atmosfære og følgerne af en eksplosion på virksomheden, samt en beskrivelse af, hvilke initiativer virksomheden har taget for at beskytte arbejdstagerne mod uheld som følge heraf. 
På DTU er der centralt udarbejdet en Zoneklassifikationsrapport, der omhandler vilkår for arbejdet, samt krav til teknisk udstyr i forskellige typer af arbejds-områder samt i kemikalie opbevaringsområder. Institutterne samt DTU’s lejere skal overholde disse regler. 

	ATEX-APV’en er inkluderet i Zoneklassifikationsrapporten, og instituttet skal derfor kun redegøre for få lokale forhold.


Zoneklassifikationsrapporten er sammenfattet i denne ATEX-vejledning, samt i en lille ATEX-folder. Zoneklassifikationsrapporten, denne vejledning, samt ATEX folderen kan hentes på Portalen under Arbejdsmiljø.
2 DTU’s Zoneklassifikationsrapport
De vilkår som stilles til indretningen og brugen af et arbejdsområde skal matche den iboende risiko ved arbejdet. 
Arbejdes der med en begrænset mængde af f.eks. opløsningsmidler, er risikoen for dannelse af en farlig eksplosiv atmosfære begrænset, og kravene omkring arbejdsproceduren tilsvarende begrænsede. 
Arbejdes der med brandfarlige gasser og store mængder brandfarlige væsker er der en høj risiko for dannelse af en farlig eksplosiv atmosfære. Vilkårene for arbejdet bliver dermed også skrappere både mht. krav om ekstra sikker ventilation og brug af særligt EX-udstyr.

For at sikre imod dannelse af farlig eksplosiv atmosfære, indrettes der på DTU 3 områdetyper for arbejdsstedet (Type 1, Type 2 og Type 3 områder), samt 1 standardområde for kemikalieopbevaring (Kemikalie oplagsområde), som hver opfylder forskellige arbejds- indretnings- og driftsmæssige vilkår. 
Type 1 område arbejdsområde m. begrænset iboende risiko
Type 2 område arbejdsområde m. normal iboende risiko 

Type 3 område arbejdsområde m. stor iboende risiko 
Kemikalie oplagsområder kemikaliedepoter og kemikalieskabe
DTU’s centrale Zoneklassifikationsrapport dækker ovennævnte 4 områder, og er godkendt af Redningsberedskabet. Den kan findes på Portalen under Arbejdsmiljø.

DTU’s Zoneklassifikationsrapport er en dokumentationsrapport, hvori der redegøres for udslipskilder, ventilationsforhold, hyppighed og varighed af eksplosionsfarlig atmosfære samt udstrækning af den eksplosionsfarlige atmosfære under normal drift.
Normal drift er når et anlæg, laboratorium mv. anvendes indenfor dets beregnede anvendelsesområde. Zoneklassifikationen omfatter kun forhold i normal drift

hvilket vil sige, at der ikke tages hensyn til f.eks. brud på faste rørinstallationer, indkøring af anlæg, anvendelse af andre produkter end forudsat, uheld mv. Forventelige uheld, som spild mv. er dog omfattet lige som opstart/ nedlukning af anlæg er omfattet.

For at hindre, at der dannes en eksplosionsfarlig atmosfære under normal drift, skal instituttet indrette og benytte alle arbejdsområder og kemikalieoplags-områder på de vilkår, som beskrives i denne vejledning. ATEX-APV’en er inkluderet i Zoneklassifikationsrapporten, og der skal derfor kun redegøres for få lokale forhold.
Er det ikke muligt, at overholde de beskrevne vilkår og krav til indretning eller teknisk udstyr, skal der udarbejdes lokale zoneklassificeringer, samt en udvidet arbejdspladsvurdering (ATEX-APV).
2.1 Vilkår for Type 1, Type 2 og Type 3 områder
Generelt skal brugen af brandfarlige væsker ske med omtanke og kun i stinkskabe. Mange ulykker med brand og eksplosioner sker pga. uforsigtighed med brandfarlige væsker.

Zoneklassifikationen dækker alle væsketyper og dermed også væsker med meget varierende flammepunkter. For at gøre arbejdet så enkel som muligt, skelnes der ikke imellem de enkelte væskers flammepunkter. Alle væsker med et flammepunkt under 300C, eller væsker som opvarmes til indtil 100C under flammepunktet, regnes med som en brandfarlig væske.

I Type 1 områder, hvor mængdebegrænsningen sat til 1 liter brandfarlig væske i åbne beholdere, vil der uafhængigt af væsketypen, ikke dannes nogen farlig eksplosiv atmosfære selv om ventilationen afbrydes. Beholderstørrelsen er sat til højst 1 liter, for at minimere afdampningen. Derfor er der ikke opsynspligt. 

I Type 2 områder, hvor mængdebegrænsningen sat til 3 liter brandfarlig væske i åbne beholdere, vil det, hvis der skulle ske ventilationssvigt, spild eller anden utilsigtet hændelse, være nødvendigt, at der reageres umiddelbart. Der er derfor opsynspligt, så forsøget kan stoppes, afdampningen fra max 3 liter åben beholder stoppes, strømmen til samtlige strømudtag på stinkskabet afbrydes manuelt, og tændkilder fjernes. Hvis der forefindes øvrige brandfarlige væsker i lukkede beholdere, anses disse ikke for en risiko mht. afdampning. Derfor regnes indholdet af lukkede beholdere ikke med, og sidestilles opbevaring.
I Type 3 områder er der der sat en mængdebegrænsning på max 50 liter. Den særligt sikrede ventilation medfører, at der under normal drift altid er den nødvendige ventilation. Der er ikke nogen opsynspligt i Type 3 områder.
For at hindre eventuelle skader som følge af en antændelse af brandbare gasser, er grænsen for manuel aftapning af gas sat til 1 liter brandbar gas ved 1 atm i Type 1 og Type 2 områder. I Type 3 områder kan der anvendes større mængder brandbar gas end 1 liter ved 1 atm., fordi der er en særlig sikret ventilering af stinkskabet. 
En undtagelse fra ATEX direktivet er brugen af mobile svejseværksteder (acetylen/ilt på flaskevogn), hvor DBI’s regler for varmt arbejde, vejledning 10 og 10A gælder.

I Zoneklassifikationsrapporten redegøres der for risikoen for dannelse af en eksplosionsfarlig atmosfære. Men det er under forudsætning af, at de arbejds- og indretningsmæssige krav for de 3 områdetyper overholdes. Disse er sammen-fattet herunder.

Generelle arbejds- og indretningsmæssige vilkår, samt begrænsninger i både Type 1, Type 2 og Type 3 områder:
· Åben håndtering af brandfarlige væsker må kun ske i et ventileret stinkskab. Der må derfor ikke arbejdes med kar og lignende udenfor stinkskabet. Undtaget er et minimum af sprøjteflasker indeholdende sprit eller acetone.
· Der må kun være de, for det aktuelle forsøg, nødvendige opstillinger og brandfarlige kemikalier i stinkskabet, hvor der arbejdes. Opstillinger eller kemikalier fra tidligere eller fremtidige forsøg må ikke være til stede. Dette er for at sikre, at der bliver ryddet op efter forsøg, og at der ikke efterlades kemikalier mv. i gamle opstillinger, samt for at sikre, at der er ordentlig arbejdsrum omkring det aktuelle forsøg, så risikoen for spild og uheld reduceres. (En 5L affaldsdunk, der i videst mulig omfang er lukket, er dog undtaget).
· Brandfarlige kemikalier som ikke umiddelbart benyttes i forsøget, skal opbevares i ventilerede kemikalieskabe. Efter arbejdets ophør skal kemikalierne stilles tilbage i kemikalieskabet.
· Begrænsninger i mængden af brandfarlige væsker relaterer sig til risikoen for afdampning fra åbne beholdere. Kemisk affald vil ofte være en blanding af flere kemikalier med forskellige flammepunkter. For at undgå tvivl, bør affaldet betragtes som en brandfarlig væske. Det forudsættes derfor, at affaldsbeholdere (max 5L) placeres hensigtsmæssigt i stinkskabet på plant underlag, således at væltning, spild og andre utilsigtede hændelser undgås, og så indholdet ikke udgør en væsentlig risiko for dannelse af en farlig eksplosiv atmosfære. Affaldsbeholderen skal så vidt muligt være lukket.
· Omhældning fra en mindre emballage til en 5L’s affaldsdunk, sker altid i et stinkskab. Affaldsdunkene kan herefter bæres ud i et affaldsdepot. 

· Omhældning eller aftapning af brandfarlige væsker må ikke ske mens der er åben ild i stinkskabet, eller når der er andre varmekilder i brug, f.eks. varmeblæsere mv.
· Lukkede systemer med brandfarlig væske (f.eks HPLC) placeres som minimum under punktsug. Der arbejdes kun under punktsug i forbindelse med forsøgsopstillinger, såfremt disse ikke kan placeres i stinkskab/ aftræksskab, og såfremt dette i øvrigt anses for at være forsvarligt.
· På arbejdsstedet må der kun være de for forsøgene nødvendige trykflasker (max 3 trykflasker, og de skal være i brug), uanset om de indeholder brandfarlige gasser eller ej. Der må ikke være et egentligt oplag af trykflasker i lokalet, så reserveflasker skal opbevares i et særligt depotrum for trykflasker.

· Trykflasker på arbejdsstedet skal fastspændes til ikke brandbart materiale, og sikres enkeltvis mod væltning med en kæde eller lignende. Trykflaskerne må ikke udsættes for stærk varme fra ovne mv. 
· Manuel aftapning fra lokal trykflaske af brandfarlig gas ved atmosfærisk tryk sker kun i stinkskab, og der skal efterfølgende lukkes for gassen ved flaskeventilen.
· Kan forsøget med brandfarlige gasser ikke holdes inden for stinkskabet, skal der i hvert enkelt tilfælde laves en særlig zoneklassificering af opstillingen med mindre følgende kan opfyldes: 

· Brandfarlige gasser med automatisk aftapning til længerevarende forbrug, anvendes alene i faste opstillinger, hvor trykflasken er fastmonteret enten i arbejdsområdet eller ved en central regulatorstation. 
· Udtaget for gassen er forsynet med en trykregulator, som er forsynet med en sikkerhedsventil, der ikke afblæser til rummet.

· Fra den centrale regulatorstation eller fra den lokale trykflaske føres gassen i fuldsvejste/ trykfaste rør til det gasforbrugende apparat. 
· Hvis apparatet registrer en fejl i gastilførelsen, f.eks. trykfald, lukker apparatet automatisk for gastilførelsen. 
· Hvis apparatet ikke har en funktion, så den kan detektere lækager i apparatet, er det nødvendigt at opstille en gasdetektor, som ved detektering af en brandfarlig gas i rummet, hvor koncentrationen overstiger f.eks 25% af nedre eksplosionsgrænse (LEL), afbryder for gastilførelsen. Hvis lokalet er godt ventileret, kan der alternativt kobles en afspæringsventil på gastilførelsen, som aktiveres ved ventilationssvigt.
· Den centrale regulatorstations installationer efterses og trykprøves af montøren årligt eller efter installationsfirmaets forskrifter. Dette dokumenteres i en logbog.

· Brugeren tryktester/tæthedstester fra gasudtag til apparat hver gang en lokal trykflaske skiftes eller en samling/kobling åbnes (sæbevand, lækagespray eller lign), og dette dokumenteres i en logbog. Alternativt til brugerens tryktest, kan anvendes punktsug på samtlige samlinger/koblinger og ventiler. 

· Overskydende/ uforbrugt brandfarlig gas fra apparatet skal ledes ind i stinkskab, eller forsynes med punktsug. De trykfaste rør, samlinger, koblinger og ventiler vedligeholdes og kontrolleres for mekanisk overlast. 

· Det er en ekstra sikkerhed, hvis der anvendes trykflasker med neddroslet ydelse, således at der maximalt kan ske udslip af en størrelse svarende til forbruget, tillagt en vis sikkerhedsmargen.
· Forsøgsopstillinger med automatisk aftapning, skal godkendes af universitetets ATEX-ansvarlige eller anden kompetent person.

· Brug af bunsenbrænder tilkoblet det centrale gasanlæg kan ske, når bunsenbrænderen efterses inden ibrugtagning. Defekte brændere skal øjeblikkeligt erstattes af nye. Brugeren er altid til stede, og lukker for det børnesikrede gasudtag efter brug, eller hvis brugeren lugter de duftstoffer, der er tilsat gassen.

· Ventilationen kører kontinuerligt, stinkskabsflow er minimum 250 m3/h (ved en lugeåbning på 100 mm) og lufthastigheden er minimum 0,5 m/s over stinkskabets lugeåbning. I hvilesituationen er lufthastigheden sat ned til 0,3 m/s.

· Punktsug i lokalet har en kapacitet på minimum 50-100 m3/h. 
· Luftskiftet i arbejdslokalet er minimum 5 gange i timen.
Særlige arbejds- og indretningsmæssige vilkår og begrænsninger i Type 1 områder:

· Der må maksimalt foregå åben håndtering af 1 liter brandfarlig væske, og forsøg kan køre uden opsyn – også nætter og weekender.
· Maksimal beholderstørrelse for åbne beholdere er på 1 liter.

· Brandfarlig gas må kun anvendes ved midlertidig manuel aftapning af max 1 liter brandfarlig gas ved 1 atm. til beholder/ballon i stinkskab. Gassen skal forbruges umiddelbart efter aftapningen, så den eksplosionsfarlige atmosfære fjernes så hurtigt som muligt. Er dette ikke muligt, skal forsøget foretages i Type 3 områder. Der må ikke være åben ild eller varme overflader i stinkskabet, og ventilationen skal køre ved fuld styrke. Der er opsynspligt under aftapningen, og ved uheld lukkes for flaskeventilen.
· Området indrettes uden særlige krav, idet der kun er en meget begrænset risiko forbundet med arbejdet. Mængdebegrænsningen ved håndtering af brandfarlige væsker og gasser medfører, at området er uklassificeret, og derfor ikke behøver back-up på ventilationen eller EX-sikkert udstyr. 
Særlige arbejds- og indretningsmæssige vilkår og begrænsninger i Type 2 områder:

· Der må maksimalt foregå åben håndtering af 3 liter brandfarlig væske, og den forsøgsansvarlige, eller en af denne instrueret person, skal overvåge forsøget – også nætter og weekender! 
· Maksimal beholderstørrelse for åbne beholdere er på 3 liter.

· Brandfarlig gas må kun anvendes ved midlertidig manuel aftapning af max 1 liter brandfarlig gas ved 1 atm. til beholder/ballon i stinkskab. Gassen skal forbruges umiddelbart efter aftapningen, så den eksplosionsfarlige atmosfære fjernes så hurtigt som muligt. Er dette ikke muligt, skal forsøget foretages i Type 3 områder. Der må ikke være åben ild eller varme overflader i stinkskabet, og ventilationen skal køre ved fuld styrke. 
· Da der er en normal risiko forbundet med arbejdet, skal der centralt i arbejdsområdet etableres et elektrisk nødstop eller lignende, hvorved det er muligt, manuelt at afbryde strømmen til samtlige strømudtag, som er placeret i/ på stinkskabet. I tilfælde af ventilationssvigt, spild eller andre utilsigtede hændelser, fjernes derved de nærmeste tændkilder. Forsøget standses, så udslip begrænses (f.eks. ved at lægge låg på åbne beholdere, trykke på forceret ventilation, lukke for flaskeventilen og lukke stinkskabslugen). Opsynspligten medfører, at området er uklassificeret, og derfor ikke behøver back-up på ventilationen eller EX-sikkert udstyr.

Særlige arbejds- og indretningsmæssige vilkår og begrænsninger i Type 3 områder:
· Der er ingen mængdebegrænsning på håndteringen af brandfarlige væske, (dog max 50 liter, hvilket er mængdebegrænsningen for opbevaring af brandfarlige opløsningsmidler). Forsøg kan køre uden opsyn – også nætter og weekender. 
· Brandfarlig gas må kun anvendes ved midlertidig manuel aftapning af brandfarlig gas til beholder/ballon i stinkskab. Gassen skal forbruges umiddelbart efter aftapningen, så den eksplosionsfarlige atmosfære fjernes så hurtigt som muligt. Der må ikke være åben ild eller varme overflader i stinkskabet, og ventilationen skal køre ved fuld styrke. Der er opsynspligt under aftapningen, og ved uheld lukkes for flaske-ventilen.
· Der er i Type 3 områder mulighed for at indrette midlertidige forsøgsopstillinger, som automatisk aftapper brandfarlige gasser til forsøgsopstillingen. Slangen fra trykflasken til forsøgsopstillingen skal være trykfast og sikkert fastholdt, så der ikke er risiko for udslip. Forsøgsopstillingen, hvor gassen forbruges, skal være placeret i stinkskabet.

· Da der er en ikke ubetydelig risiko forbundet med arbejdet, indrettes området med en særlig EX-sikret ventilation, som er tilsluttet en nødstrømsforsyning (back-up). Det er derfor ikke sandsynligt, at der i den normale brug af området, vil dannes en farlig eksplosiv atmosfære, når arbejdet foregår i stinkskabet. En ansvarlig person skal dog alarmeres hvis nødstrøms-forsyningen går i gang. Forsøget skal afsluttes, og normale forhold skal reetableres.
Procedure ved uovervågede forsøgsopstillinger i Type 1 og Type 3 områder

· Hvis en kolbe springer, eller der på anden vis lækker brandfarlige væsker, er det nødvendigt, at kolbens indhold ikke er større, end at spildet kan forblive indenfor stinkskabets opkant, eller anden opsamler.

· Sørg for at arbejde i intakte lukkede systemer, fx kolber forsynes med en prop.

2.2 Vilkår for kemikalie oplagsområder
I Zoneklassifikationsrapporten redegøres der for risikoen for dannelse af en eksplosionsfarlig atmosfære. 
I rapporten opstilles vilkår for indretning og brug af depotrum og kemikalieskabe. Det forudsættes, at kemikalieskabene er velventilerede og indrettet til kemikalieopbevaring. Det er samtidig forudsat at der ikke er back-up på ventilationen.

Opbevares der brandfarlige væsker eller gasser udenfor velventilerede kemikalieskabe, skal depotrummene indrettes, så der tages højde for risikoen for dannelse af en farlig eksplosiv atmosfære i hele rummet.

Arbejds- og indretningsmæssige vilkår og begrænsninger i Kemikalie oplagsområder:

· Der foregår ikke en åben håndtering af brandfarlige væsker eller gasser. F.eks. omhældning eller aftapning i eller ved kemikalieskabe eller i depotrum.

· Emballagen er tæt lukket

· Brandfarlige væsker opbevares i ventilerede kemikalieskabe eller ventilerede køleskabe i Type 1, Type 2 og Type 3 områder eller
· Brandfarlige væsker og gasser opbevares i ventilerede kemikalieskabe/ køleskabe i ventilerede depotrum, med et luftskifte på minimum 1 gang i timen. eller

· Brandfarlige væsker og gasser opbevares udenfor kemikalieskabe i ventilerede depotrum, med et luftskifte på minimum 1 gang i timen.
· Brandfarlige og brandnærende gasser må ikke opbevares sammen.
· Alle trykflaskedepoter skal godkendes af beredskabschefen.
· Kemikalie oplagsgrænser overholdes.
· Der må ikke føres tændkilder ind på området.
· Da der er en stor iboende risiko forbundet med opbevaringen, skal der EX-skiltes på kemikalieskabene/ køleskabene (og evt på indgangsdøren til hele depotrummet) og området skal indrettes med eksplosionssikret elektriske installationer og udstyr.

2.3 Procedure ved ventilationssvigt 
Procedure ved ventilationssvigt i Type 1, Type 2 , Type 3 områder eller Kemikalie oplagsområder:

I Type 1 områder er der kun opsynspligt under aftapning af brandfarlig gas. Forsøget stoppes i tilfælde af ventilationssvigt, og flaskeventilen og lugen til stinkskabet lukkes.

I Type 2 områder er der opsynspligt, for hurtigt og effektivt, at kunne gribe ind i tilfælde af ventilationssvigt, spild eller anden utilsigtet hændelse. Forsøget skal stoppes, enten ved at lukke de åbne afdampende overflader med låg eller lignende, således at udslip af brandfarlige dampe stoppes. Lugen på stinkskabet skal lukkes, der trykkes evt på forceret ventilation, og strømmen til stinkskabets udtag fjernes (manuelt ved afbryder). Arbejdes der med trykflasker, skal der lukkes for gastilførelsen.

I Type 3 områder, hvor der er nødstrømsforsyning på ventilationen, skal en ansvarlig person alarmeres hvis nødstrømsforsyningen går i gang. Forsøget skal afsluttes, og normale forhold skal reetableres. 

I Kemikalie oplagsområder skal kemikalieskabsdøren holdes lukket, indtil ventilationen starter op igen.

2.4 Procedure ved spild 

Procedure ved spild i Type 1, Type 2 , Type 3 områder eller Kemikalie oplagsområder:

Spild af brandfarlige væsker fx under transport giver i løbet af få minutter en eksplosiv atmosfære, hvorfor det er vigtigt at handle hurtigt. Der skal indenfor 5 minutter være tørret op, således at de eksplosive dampe fjernes.

Ved spild på gulvet:

· Evakuer området
· Overvej om der skal anvendes åndedrætsværn
· Sluk al elektricitet i nærheden af spildet
· Hav et spild-kit indenfor rækkevidde (fx Vermaculit)
· Dæk spildet med Vermaculit
· Anvend forceret ventilation, hvis muligt
· Åbn evt stinkskabsluger eller vinduer
· Fej affaldet op i en metalspand eller et spændelågsfad.

Ved spild i stinkskab:

· Sluk al elektricitet og fjern varme overflader i nærheden af spildet
· Tør stinkskabets bund med sugende materiale (fx køkkenrulle)
· Anvend forceret ventilation, hvis muligt
· Send affaldet til Kommunekemi
2.5 Oplagsgrænser for brandfarlige væsker og gasser.
De lovmæssige bestemmelser om opbevaring af brandfarlige væsker er beskrevet i ”Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker”, udsendt af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen) 15. juni 1985.

Brandfarlige væsker inddeles efter flammepunkt i tre klasser I, II og III.

Mængden af brandfarlige væsker opgøres ved at omregne væskerne til oplagsenheder, som tælles sammen. Følgende er definitionen af 1 oplagsenhed (OE):

- 1 OE: 1 liter af klasse I (Klasse I: flammepunkt < 210C) 
eller


- 5 liter af klasse II (Klasse II: 210C ≤ flammepunkt ≤ 550C)
eller


- 50 liter af klasse III (Klasse III: 550C < flammepunkt ≤ 1000C)
Væsker med flammepunkt over 1000C kaldes brandbare væsker og regnes ikke for brandfarlige. Brandfarlige væsker har flammepunkt under 1000C.

Oplagsgrænser i arbejdslokaler på DTU
Der er to krav til opbevaringsgrænserne:

· I hvert laboratorie må der højst opbevares 50 OE, når lokalet er et selvstændigt rum adskilt fra gangen og andre rum med en massiv dør.
· Der må højst opbevares 800 OE totalt i den brandsektion, som laboratoriet er en del af.

Depotrum for opbevaring af brandfarlige væsker, der er placeret i forbindelse med eller i laboratoriet, regnes også med i den totale mængde på 800 OE.

Campus Service er behjælpelig med at afklare, hvor brandsektionsadskillelserne er placeret.

I et trykflaskedepot er der ingen oplagsgrænser, dog skal alle trykflasker være let tilgængelige, og depotet skal godkendes af beredskabschefen. 
Hvis flaskedepotet er lokaliseret udendørs, anbefales et åbent trådnet, så beredskabet kan overrisle flaskerne ved en evt. brand.
3 Zoneklassificerede områder
Alle arbejdsområder/ lokaler, hvor der forefindes brandfarlige kemikalier, skal vurderes og klassificeres. Vurderingen kan resultere i, at et område er uklassificeret, og der skal ikke foretages yderligere mht. skiltning og udstyr. 
Vurderingen kan også resultere i, at området skal klassificeres. Et klassificeret område skal efterfølgende inddeles i zoner, efter hvor hyppigt en farlig eksplosiv atmosfære kan forventes at forekomme under normal drift. Dette afhænger i høj grad af hvor hyppigt, og hvor meget der udslippes af farlig eksplosiv atmosfære (udslipsgraden), samt af hvor hurtigt og effektivt den eksplosionsfarlige atmos-fære kan bortventileres (ventilationsforholdene, ventilationsgrad og tilgængelig-hed). I klassificerede områder er der bestemte krav til skiltning og eksplosions-sikret udstyr.
I et zone 0 område er der uafbrudt, eller i lange perioder eller ofte forekomst af farlig eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af brandbare stoffer i form af gas, dampe eller tåger med luft.
I et zone 1 område er der lejlighedsvis, under normal drift, forekomst af farlig eksplosiv atmosfære. Ofte dannes den farlige atmosfære pga. brugen af stoffer, spild, utætheder i samlinger mv.

I et zone 2 område er der kun sjældent og i korte perioder en farlig eksplosiv atmosfære. Ofte dannes den farlige atmosfære pga. spild, utætheder i samlinger ol. Atmosfæren er i form af gas, dampe eller tåger dannet pga. afdampning og gasudslip.
I DTU’s Zoneklassifikationsrapport, er mange aktiviteter og processer vurderet og zoneklassificeret. Der henvises til denne for information om udslipskilder, udslipsgrad, ventilationsforhold og zone beregning.

Når de i zoneklassifikationsrapportens angivne arbejds- og indretningsmæssige vilkår samt øvrige krav overholdes, er det ikke sandsynligt, at der under normal drift, vil dannes en farlig eksplosiv atmosfære på arbejdsstedet, som således bliver et uklassificeret område iht. ATEX-reglerne.

Kun i ventilationsanlæg der suger fra stinkskabe i Type 3 områder, og hvor der opbevares brandfarlige væsker og gasser uden backup på ventilationssystemet, er der en iboende risiko for dannelse af en farlig eksplosiv atmosfære:
	
	Zoneklassificering

	Type 1, Type 2, og Type 3 områder, inkl. stinkskabe
	Uklassificeret i hele rummet

	Ventilationsanlæg i Type 3 områder

	Zone 1 i ventilationsanlægget

	Åbent/lukket procesudstyr hvor samlinger/ åbninger er under punktsug
	Uklassificeret indenfor sug

	Sprøjteflaske med sprit eller acetone udenfor stinkskab
	Uklassificeret, da udslip er mini-mal, begrænset og kortvarigt 

	Trykflaske i laboratoriet med reduktionsventil, (sikkerhedsventil under punktudsug eller udledning til stinkskab)
	Uklassificeret

	Centralgas udtag i laboratoriet med trykregulator
	Uklassificeret

	Narurgas udtag i laboratoriet med børnesikring
	Uklassificeret



	Trykflaske eller gasudtag fra centralgasanlæg, som er koblet til fast installation/ udstyr/ apparat i laboratoriet.

(Fuldsvejste rør, tæthedstest, afbrydelse af gastilførsel enten ved apparat eller detektor). Overskudsgas føres til punktsug
	Uklassificeret

Hvis en af delene mangler:

Zone 1 (½m i diameter), og derefter zone 2 ud til 2m i diameter. (Fx ved samlinger)

	Trykflaskedepot indendørs, åbne ventiler
	Zone 2, i hele rummet (men skal godkendes af beredskabschef)

	Trykflaskedepot indendørs, større oplag, lukkede ventiler
	Zone 2, i hele rummet (men skal godkendes af beredskabschef)

	Trykflaskedepot udendørs

	Uklassificeret

	Ventilerede Kemikalie skabe, med back-up på ventilationen.
	Uklassificeret

	Ventilerede Kemikalieskabe, uden back-up på ventilationen.
	Zone 2 indenfor skabet

	Ventilerede køleskabe

	Zone 2 indenfor skabet

	Ventilerede Kemikaliedepoter med brandfarlige væsker eller gasser i ventilerede kemikalieskabe
	Uklassificeret i rummet

	Ventilerede kemikaliedepoter med brandfarlige væsker eller gasser uden for ventilerede kemikalieskabe
	Zone 2 i hele rummet


De klassificerede områder skal indrettes, så der ikke sker antændelse af en eventuel eksplosiv atmosfære. Det betyder, at alle tænkelige tændkilder skal fjernes i zone 0, 1 og 2-områder.
Af tændkilder kan nævnes: varme overflader, åbne flammer, mekaniske gnister, elektriske apparater, elektrisk udligningsstrøm, statisk elektricitet, lynnedslag, elektromagnetiske felter (radiobølger), elektromagnetisk stråling (lys), ioniserende stråling, ultralyd, chokbølger, kemiske reaktioner mm.

Zoneklassificeringen er afgørende for hvilke elektriske apparater, komponenter og hvilke tekniske hjælpemidler, der må installeres og anvendes.
	Alt elektrisk udstyr skal f.eks. være zonegodkendt og gnistsikret med EX-mærket:

Der findes andet zonegodkendt elektrisk udstyr, og ved vurderingen af instituttets eksisterende udstyr, kan Campus Service, i tvivlsspørgsmål evt. være behjælpelig.
	II 1 G

	Zone 0

	
	II 1 G eller

II 2 G 

	Zone 1

	
	II 1 G eller

II 2 G eller

II 3 G 
	Zone 2


Kemikalieskabene skal indrettes således, at der ikke i normal drift dannes tændkilder. Man må ikke føre tændkilder ind i kemikalieskabene. Er der behov for f.eks. ekstra lys, varme mv. må dette kun finde sted, med EX-godkendt udstyr. 
Køleskabe betragtes som et kemikalieskab, og skal derfor klassificeres, hvis flammepunktet af de opbevarede stoffer er under 100C over opbevarings-temperaturen. (f.eks. skal væsker med flammepunkt under 150C opbevares i ventilerede og eksplosionssikrede køleskabe, da opbevaringstemperaturen er 50C).  
Eksplosionssikrede og ventilerede køleskabe kan købes her: www.jrv.dk
Når hele trykflaskedepoter eller kemikaliedepoter (hvor oplag sker uden for kemikalieskabe) bliver klassificeret, skal de elektriske installationer udføres som særligt sikrede installationer, så de ikke kan udgøre tændkilder. Kontakt evt. Campus Service, hvis hele eller dele af rum skal indrettes til Zone 2.

Arbejdslokalerne er uklassificerede områder, fordi alt arbejde med brandfarlige væsker og gasser foregår inden for stinkskabet.

Stinkskabene er også uklassificerede områder, fordi der heri – i den normale drift – ikke dannes en farlig eksplosiv atmosfære. Når der håndteres brandfarlige væsker og gasser, vil der altid dannes en atmosfære, som kan antændes. Med de opstillede vilkår om ventilation, mængdebegrænsninger, opsyn mv. er risikoen for dannelse af en farlig eksplosiv atmosfære acceptabel lille. Men agtpågiven-hed er altid påkrævet.
4 Sikkerhedsskiltning og information

Det er instituttets ansvar, at den rette sikkerhedsskiltning er opsat, når der er risiko for eksplosiv farlig atmosfære. Der skal fx ”EX”-skiltes på indgange, døre, skabslåger m.v. til zone 0, 1 og 2 klassificerede områder. I zoneklassificerede områder (f.eks. et anlæg i et åbent lokale) skal der ligeledes opmærkes med en gul EX-stribe i gulvet.

Villkårene for arbejdet skal synliggøres i ethvert lokale, og medarbejdere m.fl. skal instrueres i vilkårene for arbejdet i det pågældende lokale. Det skal ligeledes være oplyst på Beredskabsplanen, hvor de zoneklassificerede områder befinder sig.
4.1 EX-skilte

I zoneklassificerede områder skal der mærkes/skiltes med et ”EX”-skilt, der markerer, at der bag dette skilt er en risiko for farlig eksplosiv atmosfære, og der skal anvendes eksplosionssikret udstyr, der lever op til zoneklassificeringen. Herudover skal der skiltes med ”forbud mod brug af åben ild”. Der skal f.eks. skiltes følgende steder, når der opbevares brandfarlige væsker eller trykflasker:
	På skabslågen til alle kemikalieskabe.

	[image: image7.wmf]
[image: image3]
                                    

	På skabslågen til køleskabe.

	

	På alle døre med indgange til et kemikalie-depot, hvor der sker opbevaring af brandfarlige væsker eller gasser uden for kemikalieskabe.
	

	På alle døre med indgange til et Trykflaske-depot, desuden:
                                                               [image: image4.jpg]


                                 
	

	Hvis der i et depotrum er mange kemikalie-skabe, hvori der opbevares brandfarlige væsker, kan man nøjes med at skilte på alle døre med indgange til kemikaliedepotet. Dog skal EX-skiltet have en undertekst: ”i alle kemikalieskabe”.
	
[image: image5]

	Der skal skiltes med en EX-gul tape-stribe, på gulvet rundt om et zoneklassificeret anlæg, hvis anlægget står midt i et åbent lokale. Striben markerer, at der bag den gule stribe er risiko for eksplosionsfarlig atmosfære, og at der her skal anvendes eksplosionssikret udstyr.
	[image: image6.jpg]





EX-skiltene, brug af åben ild-skiltene og den gule EX-tape kan bestilles via indkøb hos D-S sikkerhedsudstyr A/S.
4.2 Informationsskilte om områdetyper
Vilkårene for arbejdet i ATEX arbejdsområder skal oplyses via et informations-skilt. Derved kan de ansatte, studerende, fremmede, håndværkere, rengørings-personale mm. se hvilke arbejdsvilkår og adfærdsregler, der gælder for det aktuelle rum.
På DTU er der centralt udarbejdet informationsskilte for Type 1, Type 2 og Type 3 områder. Disse fortæller om vilkårene for at arbejde i det enkelte område. På bagsiden vises procedurer ved ventilationssvigt eller spild.
Informationsskiltene ophænges ved indgangsdøren til det pågældende lokale eller placeres i lokalets info-kasse. Det er ikke nødvendigt at placere informationsskilte ved indgangen til kemikaliedepoter, da der er skiltet på anden vis.

Informationskiltene kan hentes på Portalen under Arbejdsmiljø. Instituttet kan med fordel laminere informationsskiltene inden opsætning.
	                    

                     Type 1 område
Vilkår – for arbejde med brandfarlige væsker og brandfarlige gasser:

· Forsøg med brandfarlige væsker kan køre uden opsyn – også nætter og weekender. Uovervågede forsøg foretages i lukkede intakte opstillinger, og indholdet skal kunne rummes indenfor stinkskabets opkant, hvis uheldet er ude.

· Åben håndtering af brandfarlige væsker må kun ske i et ventileret stinkskab. Der må maksimalt foregå åben håndtering af 1 liter brandfarlig væske og maksimal beholderstørrelse for åbne beholdere er på 1 liter.
· Omhældning eller aftapning af brandfarlige væsker og gasser må kun ske, hvis der ikke er varmekilder tilstede, f.eks. åben ild eller varmeblæsere.
· Arbejdsstedet skal holdes rent og ryddeligt, og der må kun forefindes brandfarlige væsker i forbindelse med igangværende forsøgsopstillinger (en 5L affaldsdunk, der i videst mulig omfang er lukket, er dog undtaget).

· Brandfarlige væsker, som ikke er i brug, skal opbevares i velventilerede kemikalieskabe.

· Bunsenbrændere skal efterses umiddelbart inden brug.
· Kun trykflasker i brug må forefindes i området. Oplagring skal ske i depotrum.

· Brandfarlig gas må kun anvendes ved midlertidig manuel aftapning af max 1 liter brandfarlig gas ved 1 atm. til beholder/ballon i stinkskab. Gassen skal forbruges umiddelbart efter aftapningen, så den eksplosionsfarlige atmosfære fjernes så hurtigt som muligt. Er dette ikke muligt, skal forsøget foretages i Type 3 områ-der. Der er opsynspligt under aftapningen, og ved uheld lukkes for flaskeventilen.

· Automatisk aftapning af brandfarlig gas til faste gasforbrugende apparater udenfor stinkskab, (f.eks. gaskromatografer) skal tilsluttes en godkendt trykfast gasinstallation. Ved lækager afbrydes gastilførelsen ved kilden (f.eks. via en gasdetektor). Systemet tæthedstestes med lækagespray ell. lignende, hver gang en trykflaske skiftes eller en samling/kobling åbnes. Dette dokumenteres i en logbog. Overskydende/ uforbrugt gas skal ledes i stinkskab.

· Lukkede systemer med brandfarlige væsker (f.eks HPLC) placeres som minimum under punktsug.

Zoneklassificering:

· Uklassificeret i hele laboratoriet.

· Kemikalieskabe klassificeres til zone 2 inden for skabet.for skabet.

	                    

                     Type 2 område

Vilkår – for arbejde med brandfarlige væsker og brandfarlige gasser:

· Den forsøgsansvarlige, eller en af denne instruerede person, skal overvåge forsøget – også nætter og weekender! 

· Åben håndtering af brandfarlige væsker må kun ske i et ventileret stinkskab. Der må maksimalt foregå åben håndtering af 3 liter brandfarlig væske. Maksimal beholderstørrelse for åbne beholdere er på 3 liter.
· Omhældning eller aftapning af brandfarlige væsker og gasser må kun ske, hvis der ikke er varmekilder tilstede, f.eks. åben ild eller varmeblæsere.
· Arbejdsstedet skal holdes rent og ryddeligt, og der må kun forefindes brandfarlige væsker i forb. med igangværende forsøgsopstillinger (en 5L affaldsdunk, der i videst mulig omfang er lukket, er dog undtaget).

· Brandfarlige væsker, som ikke er i brug, skal opbevares i velventilerede kemikalieskabe.

· Bunsenbrændere skal efterses umiddelbart inden brug.
· Kun trykflasker i brug må forefindes i området. Oplagring skal ske i depotrum.

· Brandfarlig gas må kun anvendes ved midlertidig manuel aftapning af max 1 liter brandfarlig gas ved 1 atm. til beholder/ballon i stinkskab. Gassen skal forbruges umiddelbart efter aftapningen, så den eksplosionsfarlige atmosfære fjernes så hurtigt som muligt. Er dette ikke muligt, skal forsøget foretages i Type 3 områder. Der er opsynspligt under aftapningen, og ved uheld lukkes for flaskeventilen.
· Automatisk aftapning af brandfarlig gas til faste gasforbrugende apparater udenfor stinkskab, (f.eks. gaskromatografer) skal tilsluttes en godkendt trykfast gasinstallation. Ved lækager afbrydes gastilførelsen ved kilden (f.eks. via en gasdetektor). Systemet tæthedstestes med lækagespray ell. lignende, hver gang en trykflaske skiftes eller en samling/kobling åbnes. Dette dokumenteres i en logbog. Overskydende/ uforbrugt gas skal ledes i stinkskab.

· Lukkede systemer med brandfarlige væsker (f.eks HPLC) placeres som minimum under punktsug.

Zoneklassificering:

· Uklassificeret i hele laboratoriet.

· Kemikalieskabe klassificeres til zone 2 inden for skabet. 
· 
	                    

                     Type 3 område

Vilkår – for arbejde med brandfarlige væsker og brandfarlige gasser:

· Forsøg kan køre uden opsyn – også nætter og weekender, da ventilationen er EX-sikret og tilsluttet en nødstrømsforsyning (back-up). Uovervågede forsøg foretages i lukkede intakte opstillinger, og indholdet skal kunne rummes af et opsamlingskar i stinkskabet, hvis uheldet er ude.
· Åben håndtering af brandfarlige væsker må kun ske i et ventileret stinkskab. Der må maksimalt foregå åben håndtering af 50 liter brandfarlig væske. 

· Omhældning eller aftapning af brandfarlige væsker og gasser må kun ske, hvis der ikke er varmekilder tilstede, f.eks. åben ild eller varmeblæsere.
· Arbejdsstedet skal holdes rent og ryddeligt, og der må kun forefindes brandfarlige væsker i forb. med igangværende forsøgsopstillinger (en 5L affaldsdunk, der i videst mulig omfang er lukket, er dog undtaget).

· Brandfarlige væsker, som ikke er i brug, skal opbevares i velventilerede kemikalieskabe.

· Bunsenbrændere skal efterses umiddelbart inden brug.
· Kun trykflasker i brug må forefindes i området. Oplagring skal ske i depotrum.

· Brandfarlig gas må kun anvendes ved midlertidig manuel aftapning af brandfarlig gas ved 1 atm. til beholder/ballon i stinkskab. Gassen skal forbruges umiddelbart efter aftapningen, så den eksplosionsfarlige atmosfære fjernes så hurtigt som muligt. Der er opsynspligt under aftapningen, og ved uheld lukkes for flaskeventilen.

· Midlertidige forsøgsopstillinger med automatisk aftapning af brandfarlig gas må kun placeres i stinkskabe.  

· Automatisk aftapning af brandfarlig gas til faste gasforbrugende apparater udenfor stinkskab, (f.eks. gaskromatografer) skal tilsluttes en godkendt trykfast gasinstallation. Ved lækager afbrydes gastilførelsen ved kilden (f.eks. via en gasdetektor). Systemet tæthedstestes med lækagespray ell. lignende, hver gang en trykflaske skiftes eller en samling/kobling åbnes. Dette dokumenteres i en logbog. Overskydende/ uforbrugt gas skal ledes i stinkskab.

· Lukkede systemer med brandfarlige væsker (f.eks HPLC) placeres som minimum under punktsug.

Zoneklassificering:

· Uklassificeret i hele laboratoriet.

· Kemikalieskabe klassificeres til zone 2 inden for skabet.
· Ventilationssystemet klassificeres til zone 1.



4.3 ATEX informationsfolder
Enhver medarbejder, gæsteforsker eller studerende, der udfører et arbejde med risiko for dannelse af eksplosiv atmosfære, skal være instrueret i at udføre arbejdet sikkert. Det er en ledelsesmæssig opgave at sikre, at instruktion og oplæring er gennemført, og kontrollere at arbejdet udføres sikkert.
Det er instituttets ansvar at sørge for at medarbejdere, gæsteforskere og studerende:

· Er instrueret på kvalificeret vis

· Har fået udleveret og gennemgået ATEX informationsfolderen.
Instituttets sikkerhedsudvalg eller sikkerhedsgruppen for området, skal tage stilling til, hvor fysiske eksemplarer af folderen skal opsættes, og hvor mange eksemplarer, der vil være relevante. Informationsfolderen findes også i en engelsk version, og kan hentes på Portalen under Arbejdsmiljø. 
Ligeledes skal det sikres, at der gives en skriftlig tilladelse til medarbejdere eller fremmede håndværkere, der skal udføre varmt arbejde, som kan udgøre en tændkilde eller medføre en eksplosion (feks svejsning) i klassificerede områder.
4.4 Beredskabsplaner

Når alle instituttets områder er gennemgået for eksplosionsfarlig atmosfære og zoneklassificeret, skal de zoneklassificerede områder (områder hvor der er ”EX”-skiltet) indtegnes på beredskabsplanen og sendes til Koncern HR, Arbejdsmiljø. Herefter vil beredskabsplanen blive videresendt til godkendelse hos de lokale beredskabschefer.

Det er vigtigt, at beredskabsplanen altid er ajourført. Det anbefales, at instituttet laver en procedure, hvor nye zoneklassificerede områder naturligt opdateres på beredskabsplanen, fx ved introduktion af nye processer, nye faste opstillinger mm eller ved ombygning.

5 ATEX-APV; Vurdering af risici
Arbejdstilsynet kræver en særlig APV (ATEX-APV) når der anvendes/ håndteres brandfarlige kemikalier. Der skal således udarbejdes en særskilt arbejdsplads-vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene ved arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære. 
Som en vejledning hertil kan der henvises til Arbejdstilsynets ”At-Vejledning Stoffer og Materialer – C.0.9 om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære”, fra august 2005.

ATEX-APV’en skal indeholde en vurdering af risikoen for forekomsten af eksplosiv atmosfære, samt følgerne af en eksplosion på virksomheden. Desuden skal den indeholde en beskrivelse af, hvilke initiativer virksomheden har taget for at beskytte arbejdstagerne mod uheld som følge heraf. 
ATEX-APV’en skal omfatte kortlægning og vurdering af:

· Sandsynligheden for, at eksplosiv atmosfære kan forekomme, samt varigheden heraf.
· Sandsynligheden for, at antændelseskilder, herunder elektrostatiske udladninger, vil være til stede og vil kunne blive aktive og fungere som tændkilde.
· Anlæggene, de anvendte stoffer, processerne og deres mulige vekselvirkning.
· De forventede konsekvensers omfang.
Ved opstart af nye forsøg er det vigtigt at vurdere, om arbejdet kan foregå i det pågældende område. Vurderingen vil i praksis være en vurdering af, hvorvidt vilkårene for arbejdet i et Type 1, Type 2 eller Type 3 område kan opfyldes, eller om der skal laves en ny zoneklassificering og udarbejdes en ny ATEX-APV, med deraf følgende myndighedsgodkendelse.
Kan arbejdet foregå i et Type 1, Type 2 eller Type 3 område, og kan vilkårene for Kemikalie oplagsområder overholdes, er hovedparten af ATEX-APV’en gennemført og beskrevet i DTU’s Zoneklassifikationsrapport, og der skal blot foretages nogle konkrete vurderinger af de specifikke forhold. Se nedenfor.
5.1 Sandsynlighed for at eksplosiv atmosfære forekommer

Arbejdes der efter de vilkår, der er beskrevet i DTU’s Zoneklassifikationsrapport, for Type 1, Type 2, Type 3 og Kemikalie oplagsområder, vil der under normal drift, ikke optræde eksplosionsfarlige områder på arbejdsstedet eller i kemikalie-depoter, og der kan bare henvises til rapporten.
Rapporten kan dog ikke tage forbehold for lokale forhold vedr. vedligeholdelses-arbejder, ibrugtagning og demontering af udstyr, skriftlige instrukser mm. Derfor skal følgende vurderes af instituttet:

· Er der i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder af f.eks. ventilation, udstyr, processer mm, en særlig risiko for dannelse af eksplosionsfarlig atmosfære?
· Er der i forbindelse med indkøring eller fjernelse af anlæg en særlig risiko for dannelse af en eksplosionsfarlig atmosfære?
· I det omfang at anvendelsen af aggregater, som har indflydelse på sikkerheden, kræver instruktion af medarbejder, hvordan sikres det så, at skriftlige instrukser bliver udarbejdet, indeholdende en beskrivelse af anvendelsen, sikker adfærd, nødværgeforanstaltninger, nedlukning mv. af aggregaterne? F.eks. en skriftlig instruks som beskriver, hvilke tiltag, der skal gøres, hvis der sker et læk i en samling i et HPLC udstyr; eller hvem der er ansvarlig for tæthedstestningen af gaskromatografen når brintflasken skiftes. 
· Hvordan sikres det, at forsøgsopstillinger med automatisk aftapning af brandfarlig gas bliver godkendt af universitetets ATEX-ansvarlige eller anden kompetent person?
· Hvordan sikres det, at brugerne er bekendt med procedurerne for ventilationssvigt eller spild af brandfarlige kemikalier?
5.2 Sandsynlighed for at tændkilder vil være til stede

Instituttet skal sikre at elektriske installationer i zoneklassificerede områder er godkendte og ikke udgør en tændkilde. Kontakt evt. Campus Service, ved tvivlsspørgsmål.
Følgende skal vurderes:
· Er alle tændkilder fjernet fra klassificerede områder? f.eks. kemikalieskabe, køleskabe og depotrum, hvor der er oplag af brandfarlige væsker uden for kemikalieskabe
· Er der i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder af f.eks. ventilation, udstyr, processer mm, en særlig risiko for dannelse af nye tændkilder?
· Hvordan sikres det, at der gives en skriftlig tilladelse, hvis der i nærheden af eksplosionsfarlige områder udføres varmt arbejde, som kan udgøre en tændkilde eller medføre en eksplosion, f.eks. svejsning og fremmede håndværkere?
· Er der i forbindelse med indkøring af anlæg eller fjernelse af anlæg en særlig risiko for dannelse af nye tændkilder?
5.3 Anlæggene, de anvendte stoffer, processerne og deres mulige vekselvirkning

Arbejdes der efter de vilkår, der er beskrevet i DTU’s Zoneklassifikationsrapport for Type 1, Type 2, Type 3 og Kemikalie oplagsområder, vil der under normal drift, ikke skulle tilføjes yderligere, og der kan bare henvises til rapporten.

Rapporten kan dog ikke tage forbehold for lokale forhold vedr. vedligeholdelses-arbejder, drift forstyrrelser, forudselige funktionsfejl, fejlanvendelse, som med rimelighed kan forudses, mm. Derfor skal følgende vurderes af instituttet:

· Hvordan vedligeholdes tekniske installationer, herunder ventilations-systemer, alarmer, gas detektorer, gas installationer, stinkskabe mv. så risikoen for funktionsfejl minimeres?
· Driftsforstyrrelse og funktionsfejl optræder. Hvordan sikres det, at fejl på anlæg, f.eks. stinkskabsalarmer eller brud på faste rørinstallationer, mv. udbedres øjeblikkeligt, så fejl og alarmer ikke ignoreres? F.eks. skal det for Type 3 områder indarbejdes i beredskabsplanen, hvor længe nødstrømsforsyningen kan være opretholdt, hvem der skal alarmeres på instituttet og i Campus Service, når nødstrøms-forsyningen går i gang, hvem der skal kunne være til stede inden nødstrømsforsyningen stopper, for at reetablere en normal situation (f.eks. fjerne eksplosiv atmosfære og reetablere ventilationen).
· Hvordan sikres det, at medarbejdere instrueres, og at der er tydeligt skiltet, sådan at forventelige fejlanvendelser af apparater mv. begrænses mest muligt?
Områder, hvor der fremstilles, håndteres, bruges, oplagres og transporteres ustabile kemiske stoffer er ikke omfattet af reglerne for ATEX, da ustabile kemiske stoffer er underlagt en anden lovgivning.

5.4 De forventede konsekvensers omfang

Arbejdes der efter de vilkår, der er beskrevet i DTU’s Zoneklassifikationsrapport for Type 1, Type 2, Type 3 og Kemikalie oplagsområder, kan det ikke afvises, at der i den normale drift af arbejdsstedet eller i depotrum vil kunne ske en antændelse af brandfarlige gasser eller dampe. Det vurderes dog, at sandsynlig-heden herfor er acceptabel lille. Dannelsen af en eksplosionsfarlig atmosfære forudsætter svigt i ventilationen, samtidigt med at der sker et udslip, og EX-udstyr skal svigte og danne en tændkilde.

Skulle der alligevel ske en eksplosion i stinkskab eller kemikalieskab, vil det medføre overfladiske skader på personer i umiddelbar nærhed, pga. glassplinter m.v., da der er krav om brug af beskyttelsesbriller. Der vil ikke i den normale drift være risiko for flere kvæstede personer.
Zoneklassifikationsrapporten kan dog ikke tage forbehold for lokale forhold angående håndtering og konsekvens af en evt. eksplosion. Derfor skal følgende overvejes:

· Hvad har instituttet gjort, for at hindre personlige og materielle skader ved en eventuel eksplosion. (Se uddrag fra Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 696 om indretning af tekniske hjælpemidler). F.eks. hvilke trykaflastningsanordninger er anvendt?, hvilke systemer til standsning af eksplosioner er anvendt?, hvilke eksplosionsafkoblings-systemer er anvendt?
· Hvad er følgerne af en evt. eksplosion?

6 Ændringer og nyindretninger

Ved ændringer og nyindretninger skal det vurderes, om der sker ændringer i bestående klassificering, eller om der er behov for en fornyet gennemgang og risikovurdering, samt udarbejdelse af zoneinddeling og ATEX-APV. 

· ATEX-APV’en skal ajourføres hver gang nye processer/ nyt udstyr implementeres i lokalet eller mindst hvert 3 år.

Det er instituttets ansvar at opdatere og fastholde zoneklassificeringen på beredskabsplanen, samt sørge for behørig sikkerhedsskiltning, instruktion og udarbejdelse af ATEX-APV for samtlige relevante områder.

Zoneklassifikationsrapporten og den skriftlige ATEX-APV med sikkerheds-gruppens påtegning opbevares på instituttet, så de er tilgængelige for medarbejderne, og kan fremvises på forlangende af brandmyndigheder eller Arbejdstilsynet.







I alle kemikalieskabe





  EX





















































 





  EX


















































  EX




































































PAGE  
2

